## Climatizzazione Radianti
Blocchi Impianto | Tipologia | Luogo | Comunicazioni Utente | Sistemi (installati/da installare) | Dettaglio Sistemi e Configurazione | Protocolli di Gestione | Controllo Anomalie | Protocolli Sicurezza
Generazione | Climatizzazione Radianti | Centrale termica o locale tecnico | • Display di caldaie/pompe di calore e BMS • Allarmi su temperatura e pressione • Report consumi energetici | • Caldaie a condensazione • Pompe di calore • Gruppi frigoriferi • Circuiti produzione ACS (se combinato) | • Generazione caldo/freddo con più moduli in parallelo • Gestione modulazione di potenza • Scambiatori e pompe per acqua tecnica | • Manutenzione annuale • Verifica bruciatori, pulizia scambiatori • Taratura stagionale • Controlli efficienza energetica | • Allarmi BMS su surriscaldamento, pressione bassa/alta • Diagnostica locale su caldaie e registrazione errori • Riduzione potenza automatica in caso di sovratemperatura | • Normative antincendio per locale caldaia • Rilevamento fughe gas • Accesso riservato al personale tecnico autorizzato
Distribuzione | Climatizzazione Radianti | Collettori di piano, tubazioni incassate o a vista | • Avvisi perdite (sensori umidità/pressione) • Segnalazione stato pompe circolazione su BMS | • Rete tubazioni coibentate • Pompe di circolazione • Valvole di bilanciamento • Collettori di zona | • Distribuzione acqua calda/fredda verso pannelli radianti • Circuito idraulico bilanciato con valvole e by-pass • Coibentazione contro dispersioni termiche | • Ispezione visiva e controlli perdite ogni 6 mesi • Manutenzione pompe (lubrificazione, controllo rumorosità) • Taratura bilanciamento idraulico | • Rilevazione calo portata e pressione • Sensori vibrazioni pompe • Avvisi immediati su BMS in caso di pompe ferme | • Protezione contro gelo in aree non riscaldate • Verifica tenuta tubazioni (rischio allagamento) • Eventuali procedure per legionella (bassa T°)
Terminali | Climatizzazione Radianti | Pannelli a pavimento, soffitto, parete (Zone degenza) | • Segnalazione comfort termico • Indicazioni per evitare ostacoli su pavimento radiante • Avvisi possibili condense su raffrescamento radiante | • Pannelli radianti a pavimento/soffitto • Collettori di zona con eventuali misuratori • Sensori di temperatura superficiale | • Superfici irradianti ad acqua bassa temperatura • Sensori di T° e umidità per prevenire condensa • Integrazione con eventuali deumidificatori | • Pulizia superfici radianti (3-4 volte l’anno) • Verifica integrità massetto e tubazioni • Monitor comfort pazienti | • Sensori condensa con allarme BMS • Termostati locali che avvisano se T° troppo elevata • Verifica differenza T° pavimento/aria | • Limitazione T° per evitare scottature • Accorgimenti antiscivolo se si forma condensa • Normative pediatriche per comfort termico
Regolazione | Climatizzazione Radianti | Quadro di controllo, BMS centrale | • Settaggio T° target e orari • Report consumi e resa energetica • Allarmi funzionamento valvole/attuatori | • Centraline climatiche • Sensori ambiente (T°, Umidità) • Attuatori valvole di zona • Interfaccia BMS | • Logica compensazione climatica con sonda esterna • Gestione fasce orarie in base a occupazione • Integrazione con raffrescamento/ventilazione | • Taratura periodica sonde • Aggiornamenti software centraline • Verifica integrità valvole motorizzate | • Confronto setpoint vs reale • Alert se differenza T° > soglia definita • Log errori su BMS | • Modalità protezione in caso di guasto sonda • Blocchi emergenza su T° fuori scala • Alimentazione protetta (UPS) per logiche essenziali

## Climatizzazione Aeraulico-UTA
Blocchi Impianto | Tipologia | Luogo | Comunicazioni Utente | Sistemi (installati/da installare) | Dettaglio Sistemi e Configurazione | Protocolli di Gestione | Controllo Anomalie | Protocolli Sicurezza
Generazione | Climatizzazione Aeraulico-UTA | Locale UTA e sezioni ventilazione | • Segnalazioni filtri sporchi • Allarmi ventilatori guasti • Stato umidificazione aria | • Ventilatori mandata/estrazione • Batterie scambio termico caldo/freddo • Filtri aria • Sezione umidificazione | • Trattamento aria primaria con filtri a più stadi • Possibilità di recupero di calore • Regolazione umidità (vapore/acqua nebulizzata o altre tecnologie) | • Pulizia o sostituzione filtri (programmazione in base a ΔP) • Sanificazione regolare delle sezioni interne • Manutenzione ventilatori (cuscinetti, giunti) | • Misura portata aria e pressione filtri • Allarmi surriscaldamento motori ventilatori • Diagnostica anomalie umidificatore (carenza acqua, calcare) | • Normative igieniche (Legionella) per sistemi umidificazione • Interblocchi antincendio (blocco ventilazione in emergenza) • Accesso con DPI per manutenzione filtri
Distribuzione | Climatizzazione Aeraulico-UTA | Rete canali aeraulici (controsoffitti, cavedi) | • Segnalazione rumori anomali • Feedback comfort acustico | • Canali mandata/ripresa • Serrande regolazione e tagliafuoco • Silenziatori | • Bilanciamento portate aria con serrande • Ispezioni canali e sfiati per pulizia • Serrande tagliafuoco integrate con sistema antincendio | • Pulizia canali e sanificazione periodica (verifiche microbiche) • Bilanciamento aeraulico con strumenti di misura (debitometri o anemometri) • Manutenzione serrande (lubrificazione, test chiusura) | • Allarmi su BMS se pressioni differenziali canali escono da range • Rilevamento vibrazioni canalizzazioni • Notifica serrande tagliafuoco non in posizione corretta | • Controllo fumi in emergenza • Norme antincendio (REI, compartimentazioni) • Accessi ispezione con scale di sicurezza
Terminali | Climatizzazione Aeraulico-UTA | Diffusori/Griglie in stanze e corridoi | • Possibile regolazione locale portata (VAV) • Indicatori pulizia terminale | • Diffusori a soffitto e griglie ripresa • Bocchette a parete • VAV/CAV (terminali volumetrici) | • Regolazione flussi in base a carico termico • Pulizia periodica griglie • Sensori di CO2/VOC per variare i ricambi d’aria | • Controlli igienici terminali • Verifica rumorosità e possibili oscillazioni flussi • Eventuali settaggi VAV via BMS | • Segnalazione eccesso rumore (problemi flusso) • Portata aria fuori range vs. setpoint • Occlusione griglie | • Serrande tagliafuoco su ciascun piano (a ridosso terminali) • Prevenzione diffusione contaminanti • Normative vigenti (UNI, ASHRAE se applicabile)
Regolazione | Climatizzazione Aeraulico-UTA | Controllori VAV/CAV, BMS centrale | • Settaggio portate orarie • Alert filtri saturi e batterie scambio intasate • Lettura qualità aria (CO2, VOC) | • Sonde CO2 / VOC • Pressostati filtri • Sistemi free-cooling e recupero energetico • Integrazione BMS | • Logica di regolazione portata in funzione occupazione • Controllo free-cooling (aria esterna se vantaggioso) • Monitor continuo efficienza filtri e scambiatori | • Taratura soglie CO2 e igrometria • Manutenzione programmata attuatori e sensori • Aggiornamenti software BMS | • Delta pressione eccessivo su filtri = allarme sostituzione • Errori di comunicazione controllori VAV • Allarmi aria inquinata (VOC troppo alti) | • Strategie emergenza (blocco ricircolo fumi) • Collegamento con rivelazione fumo-incendio • Normative sanitarie su ricambi minimi orari